## Ведомость объема работ
Приложение № 1 к техническому заданию
Ведомость объема Работ
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество
Строительство ТП – 2х1000кВА мкр.20А с сетями электроснабжения
1 | Архитектурно-строительное решение здание ТП - 2 х 1000кВА мкр.20А
1.1 | Земляные работы
1.1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 | 356
1.1.2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 12
1.1.3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 1 км; нормативное время пробега 0.427; класс груза 2 | 1 т | 592
1.1.4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 5
1.1.5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 40
1.2 | Свайное поле
1.2.1 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 2 | м3 | 9,9
1.2.2 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения до 0,1 м2 | свая | 18
1.3 | Ростверк монолитный
1.3.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 3,318
1.3.2 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | м3 | 8,848
1.3.3 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 44,24
1.3.4 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом/ прим.битумная обмазрчная в 2 слоя | м2 | 22,12
1.4 | Фундаментные блоки
1.4.1 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | шт | 12
1.4.2 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | шт | 6
1.4.3 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | шт | 23
1.4.4 | Заделка пространства между блоками, в стенах бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.8
1.4.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 45.6
1.4.6 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом/ прим.битумная обмазрчная в 2 слоя | м2 | 30,896
1.5 | Устройство подпольных каналов
1.5.1 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских(пол монолит) | м3 | 10
1.5.2 | Заделка отверстий: в стенах бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.5
1.5.3 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м/Сm1 | т | 1,218
1.5.4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования | т | 1,61
1.5.5 | Перекрытие каналов из листовой стали | т | 1.34
1.5.6 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 6.3
1.5.7 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона/МН126-3 | т | 0,0067
1.5.8 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м/ прим.лист толщ.3мм | м2 | 70
1.5.9 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/ПФ 133 | м2 | 133.699
Заземление
1.5.10 | Монтаж горизонтальных заземлителей из стали: круглой диаметром 12 мм/20мм | м | 40,06
лист 10
1.5.11 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,11
1.5.12 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм | м | 21
1.5.13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/ПФ 133 | м2 | 10.0229
1.6 | Плиты перекрытия лист 12
1.6.1 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 20 м2 | шт | 10
1.7 | Перемычки лист 11
1.7.1 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | шт | 21
1.7.2 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м/ПР4 | т | 0,0423
1.7.3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/ПФ 133 | м2 | 1
1.8 | Кровля, потолки
Горизонтальная дафрагма
1.8.1 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0,38454
1.8.2 | Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях | м2 | 15
1.8.3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 10,395
1.8.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/ПФ-133 | м2 | 10
Потолки
1.8.5 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 79
Кровля
1.8.6 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 102
1.8.7 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 102
1.8.8 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 15,21
1.8.9 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля/обрешетка | м | 415
1.8.10 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 130
1.8.11 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | м2 | 25.4
1.9 | Проемы
1.9.1 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 1.1
1.9.2 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 2
1.9.3 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 | шт | 2
1.9.4 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | шт | 1
1.9.5 | Установка: металлических дверей | м2 | 6
1.9.6 | Укладка щитов /ЩД1 | м2 | 1.4043
1.10 | Стены
1.10.1 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 48,0396
1.10.2 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | м3 | 14,599375
1.10.3 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0.12
1.10.4 | Расшивка швов кладки: из кирпича | м2 | 2,464
1.11 | Разное
отмостка
1.11.1 | Уплотнение грунта: щебнем | м2 | 40.46
1.11.2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 40,06
1.11.3 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм/400х400 | шт | 22
2 | Разбивка и вынос в натуру осей сооружения ТП - 2 х 1000кВА мкр.20А | объект | 1
3 | Топографические работы ТП - 2 х 1000кВА мкр.20А
3.1 | Топографическая съемка Масштаба 1:500/0,5 полевые работы 0,0049га | объект | 1
4 | Монтаж оборудования ТП-2х1000кВА мкр.20А
4.1 | Распределительные устройства РУ-10/0,4кВ
4.1.1 | Монтаж трансформатора силового, масса: до 7 т | шт | 2
4.1.2 | Монтаж камер сборных распределительных устройств: с выключателем | шт | 6
4.1.3 | Монтаж торцевых панелей КСО | шт | 4
4.1.4 | Монтаж металлических конструкций | т | 0.125
4.1.5 | Монтаж заземлителя горизонтального из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 100
4.1.6 | Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали размером: 50х50х5 мм | шт | 14
4.1.7 | Монтаж моста шинного для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 18 | шт | 1
4.1.8 | Монтаж шин сборных - две полосы в фазе, сечением: до 250 мм2 | м | 60
4.1.9 | Монтаж плит проходных асбестоцементных для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин | м2 | 5
4.1.10 | Монтаж щита заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм | м ширины по фронту | 6,2
4.1.11 | Монтаж торцевых панелей ЩО-70 | шт | 2
4.1.12 | Монтаж щита учета | шт | 1
4.1.13 | Монтаж печек ПЭТ | шт | 6
4.1.14 | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг | м | 40
4.1.15 | Монтаж муфты концевой эпоксидной для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 4
4.2 | Электроосветительные приборы и лампы
4.2.1 | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 280
4.2.2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 280
4.2.3 | Монтаж светильника с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды | шт | 20
4.2.4 | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | шт | 6
4.2.5 | Монтаж выключателей одноклавишных неутопленного типа при открытой проводке | шт | 6
4.2.6 | Монтаж коробки ответвительной на стене | шт | 16
4.2.7 | Монтаж щитков осветительных, устанавливаемых в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1
5 | Пусконаладочные работы ТП-2х1000кВА мкр.20А
5.1 | Пусконаладочные работы
5.1.1 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт | 2
5.1.2 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | шт | 6
5.1.3 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | шт | 28
5.1.4 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А | шт | 2
5.1.5 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | шт | 6
5.1.6 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | шт | 8
5.1.7 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 12
5.1.8 | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: дистанционным | схема | 3
5.1.9 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения | устройство | 3
5.1.10 | Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций: 2 шт. | устройство | 2
5.1.11 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 3
5.1.12 | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: релейно-контакторного переключателя | схема | 3
5.1.13 | Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов | схема | 3
5.1.14 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1
5.1.15 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1
5.1.16 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точек | 20
5.1.17 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | измерение | 48
5.1.18 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерение | 6
5.1.19 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 16
5.1.20 | Испытание трансформаторного масла: на пробой | испытание | 2
5.1.21 | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 2
5.1.22 | Испытание: обмотки трансформатора силового | испытание | 2
5.1.23 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 6
5.1.24 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 6
5.1.25 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | испытание | 12
5.1.26 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного | испытание | 24
5.1.27 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 6
5.1.28 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 6
5.1.29 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 1
5.1.30 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токоприемник | 18
5.1.31 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 28
5.1.32 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | фазировка | 6
5.1.33 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | измерение | 2
5.1.34 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерение | 12
5.1.35 | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 12
6 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2012 до ТП - 2 х 1000кВА мкр.20А
6.1 | Электромонтажные работы
6.1.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 155.52
6.1.2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 432
6.1.3 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | м | 432
6.1.4 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,181
6.1.5 | Устройство ввода в здание | шт | 2
6.1.6 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | проход кабеля | 2
6.1.7 | Монтаж кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг | м | 724
6.1.8 | Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг | м | 192
6.1.9 | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг | м | 30
6.1.10 | Монтаж муфты концевой эпоксидной для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 4
6.1.11 | Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | шт | 2
6.1.12 | Прокладка сигнальной ленты | км | 0,432
6.1.13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 103.68
6.2 | Пусконаладочные работы
6.2.1 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 12
6.2.2 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | фазировка | 6
6.3 | Инженерно-геодезические изыскания
6.3.1 | Инженерно-геодезические изыскания трасс | м | 432