## Ведомость объема работ
Приложение №1
к техническому заданию
Ведомость объема Работ
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во
Строительство сетей электроснабжения в Северном промрайоне г.Сургута.
1 | Монтаж 2КТПН-630кВА
1.1 | Общестроительные работы
1.1.1 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | ям | 9
1.1.2 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1 | т | 0.81504
1.1.3 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.813
1.2 | Монтажные работы
1.2.1 | Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ·А | подстанция | 2
1.2.2 | Монтаж заземлителя горизонтального из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 60
1.2.3 | Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром: 16 мм | шт | 28
1.3 | Пусконаладочные работы
1.3.1 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт | 2
1.3.2 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | шт | 6
1.3.3 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 6
1.3.4 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт | 6
1.3.5 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А | шт | 3
1.3.6 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 2
1.3.7 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | шт | 2
1.3.8 | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: местным | схема | 2
1.3.9 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точек | 30
1.3.10 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1
1.3.11 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 1
1.3.12 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 1
1.3.13 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | измерение | 1
1.3.14 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | фазировка | 6
1.3.15 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | измерение | 1
1.3.16 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 3
1.3.17 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 2
1.3.18 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 3
2 | Строительство КЛ-10кВ РП-153 до 2КТПН-630кВА
2.1 | Электронтажные работы
2.1.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 176,04
2.2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 652
2.3 | Устройство ввода в здание | шт | 2
2.4 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | проход кабеля | 2
2.5 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | канало-километр трубопровода | 0,012
2.6 | Монтаж кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий | м | 1370
2.7 | Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг | м | 12
2.8 | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг | м | 60
2.9 | Монтаж муфты концевой эпоксидной для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 4
2.10 | Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | шт | 6
2.11 | Прокладка сигнальной ленты | км | 0,652
2.12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 117,36
2.2 | Пусконаладочные работы
2.2.1 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 12
2.2.2 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | фазировка | 6