Приложение №1 к конкурсной документации.

# ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

# на выполнение проектно-изыскательных работ по

# техническому перевооружению пиковой котельной тепловых сетей (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и

# установкой высоковольтных преобразователей частоты

# расположенной в г.Сургуте

| Объект капитального строительства | «Пиковая котельная тепловых сетей (ПКТС) в г.Сургуте» |
| --- | --- |

| № п/п | Перечень основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | Основание для разработки документации | Договор с ООО «Сургутские городские электрические сети» |
| 2 | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 3 | Стадийность разработки | Двухстадийное |
| 4 | Заказчик | ООО «Сургутские городские электрические сети» |
| 5 | Подрядная организация | Определяется открытым запросом предложений |
| 6 | Требования по вариантной проработке | Требуется |
| 7 | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется |
| 8 | Местоположение объекта | Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут, пр.Мира, 41 |
| 9 | Цели и основания для реализации проекта | Цель работ по техперевооружения ПКТС: 1) Установка шести новых перекачивающих насосов ПН-7, ПН-8, ПН-9, ПН-10, ПН-11 и ПН-12 в группе ПН-7…ПН-12 и оснащение их ЧРП (частотно-регулирующим приводом): - обеспечить увеличение пропускной способности обратного трубопровода тепломагистрали на участке от СГРЭС-1 до выхода из ПКТС до 8 000…8 200 т/ч (на + 900 т/ч); - уравнять пропускные способности подающего и обратного трубопроводов тепломагистрали по условию обеспечения расчетного перепада давлений на выходе из ПКТС на город dP = (Р1 – Р2) = 6,0 кгс/см2; - обеспечить за счет этого подключение перспективной тепловой нагрузки к ПКТС в 2014…2016 г.г. на + 85…+ 90 Гкал/ч по отношению к существующей по состоянию на 01.05.2013 года (в соответствии с выданными ТУ). - использование частотно-регулируемого привода шести новых перекачивающих насосов ПН-7, ПН-8, ПН-9, ПН-10, ПН-11 и ПН-12 в группе ПН-7…ПН-12 с учетом подключения перспективной тепловой нагрузки + 85…+ 90 Гкал/ч не приводит к увеличению потребления электроэнергии на перекачку теплоносителя, что создает условие для окупаемости проекта. 2) Прокладка дополнительного подающего трубопровода 1 Ду 800 суммарной длиной 365м ( 2 расчетных направления L11 = 221 м и L12 = 82 м): - Включение подающего трубопровода по расчетному направлению 1 используется период при Тн.в. ( - 23(С при работе ПКТС в режиме перекачивающей насосной станции (без включения в работу группы сетевых насосов и водогрейных котлов) и служит для снижения гидравлических потерь по подающему трубопроводу во внутреннем тракте сетевой воды ПКТС при расходе 10 180 т/ч (по состоянию на 2015 год) с 14,73 м до 7,78 м (на 6,95 м). Включение подающего трубопровода по расчетному направлению 2 используется период при Тн.в. < - 23(С при включении на ПКТС сетевых насосов и водогрейных котлов и служит для: - увеличения пропускной способности трубопровода (820 мм после ВК-4 и ВК-5 типа КВГМ-100; - организации регулируемого подпора равного 3…8 м по расчетному направлению 1 с целью исключения перетока воды после водогрейных котлов во всасывающий коллектор группы сетевых насосов; - исключения предпосылки для создания аварийной ситуации по повышению давления при одновременном отключении на ПКТС всех работающих сетевых насосов (исключение закрытия задвижки №3). 3) Прокладка дополнительного обратного трубопровода 1 Ду 800 суммарной длиной 275м : - Прокладка дополнительного обратного трубопровода служит для снижения гидравлических потерь во внутреннем тракте сетевой воды ПКТС при расходе 10 055 т/ч (по состоянию на 2015 год) с 28,98 м до 17,31 м (на 11,67 м). - При любых режимах работы ПКТС в отопительном периоде дополнительный обратный трубопровод 1(820 мм суммарной длиной L2 =275 м находится в работе. 4) Выполнить перекладку с увеличением диаметров с 2(1020 мм на 2(1220 мм существующих участков трубопроводов тепломагистрали "СГРЭС-1 - ПКТС" по территории промплощадки ПКТС суммарной длиной L = 136 м: - Cлужит для снижения гидравлических потерь при расходе 10 166 т/ч (по состоянию на 2015 год) с 14,48 м до 5,76 м (на 8,72 м – по двум трубопроводам). |
| 10 | Состав комплекса изыскательских и проектных работ | 1. Выполнить вариантную проработку для двух типов высоковольтных преобразователей частоты и двух схем из размещения: Схема 1. Размещение четырех высоковольтных преобразователей часты в двух блок контейнерах в 40 футовом исполнении с наружной установкой (вне здания главного корпуса котельной). Схема 2. Размещение четырех высоковольтных преобразователей частоты в главном корпусе котельной. В зависимости от выбранного и согласованного с Заказчиком варианта: - выполнить требуемые инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания для установки высоковольтных преобразователей частоты на территории промплощадки котельной или - предусмотреть строительные работы по обустройству помещения для установки высоковольтных преобразователей частоты в главном корпусе с организацией системы приточно-вытяжной вентиляции (воздушного охлаждения) . 2. Выполнить проект по замене шести существующих перекачивающих насосов ПН-7, ПН-8, ПН-9, ПН-10, ПН-11 и ПН-12 типа СЭ2500-60-11 (Q = 2 500 м3/ч, Н = 60 м, Nэл.дв. = 630 и 500 кВт) в группе ПН-7…ПН-12 на более высоконапорные с меньшей производительностью типа Wilo SCP 400/660DV (Q = 2 000 м3/ч, Н = 90 м, Nэл.дв. = 700 кВт). 3. На основании согласованного Заказчиком варианта выполнить проект по установке для новых перекачивающих насосов Wilo SCP 400/660DV высоковольтных преобразователей частоты U = 6,0 кВ. 4 Выполнить проект по перекладке с увеличением диаметров с 2(1020 мм на 2(1220 мм существующих участков трубопроводов тепломагистрали "СГРЭС-1 - ПКТС" по территории промплощадки ПКТС суммарной длиной L = 136 м. 5.1Перекладку участка тепловой сети 2Ду1000 мм по территории промплощадки ПКТС совместить с выполнением рабочего проекта по прокладке двух дополнительных трубопроводов Ду800 мм с организацией единой эстакады трубопроводов и сохранением существующего "коридора". 6) Выполнить проект по строительству дополнительного обратного трубопровода 1(820 мм суммарной длиной – L2 =275 м. 6.1) Схема включения дополнительного обратного трубопровода: от точки слияния потоков от коллекторных №1 и №2 до общего всасывающего коллектора (820 мм группы перекачивающих насосов ПН-8, 10 и 12 общей длиной – L2 = 275 м. 6.2) Перечень запорно-регулирующей арматуры устанавливаемой на дополнительном обратном трубопроводе Ду800 мм: - шаровой неполнопроходной кран DN800, PN25, Kv = 36 400 м3/ч фирмы КМС (Южная Корея) в комплекте с электроприводом фирмы AUMA SА 10.1 (Германия), функция привода "открыть – закрыть", количество – 2 штуки; - разгрузочный байпас (89(108) мм (помимо шарового неполнопроходного крана DN800) с неполнопроходным шаровым краном Naval steel ball valves, DN80(100), PN25, Kv = 315(420) м3/ч в комплекте с электроприводом AUMA SG 05.1 – 11(SG 07.1 – 22) , функция привода – "открыть – закрыть", количество – 2 штуки; Примечание: вместо неполнопроходных кранов DN800, PN25 возможно использование: - задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем с присоединением под приварку в комплекте с электроприводом приводом, 30с964нж (В-с), (ПТ11015-800-01), Ду800 мм, Ру2,5 МПа, ТУ 26-07-1125 – 96, электропривод Б099.104-15М (время открытия/закрытия – 8,0 минут), производство: ООО "Пензатяжпромарматура", количество – 2 штуки; - задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем с присоединением под приварку в комплекте с электроприводом приводом, 30с964нж (В-с), (ПТ11015-080-01), Ду80 мм, Ру2,5 МПа, ТУ 26-07-1125 – 96, электропривод ТЭ099.058-05М1К.01 (время открытия/закрытия – 0,8 минуты), производство: ООО "Пензатяжпромарматура", количество – 2 штуки. 6.3) Для установки шаровых неполнопроходных кранов DN800 в комплекте с электроприводами монтируются наружные павильоны (размер типового павильона - 6 х 6 м, см. схему в приложении). 7) Выполнить рабочий проект и строительство дополнительного подающего трубопровода 1(820 мм суммарной длиной - Lсум1 =365 м. 7.1)Схема включения дополнительного подающего трубопровода: - расчетное направление 1 – от ввода тепломагистрали в ПКТС до разветвления на коллекторные №1 и №2 (с ответвлением к коллектору Ду800 мм после ВК-4 и ВК-5 типа КВГМ-100), общая длина направления 1 – L11 = 221 м; - расчетное направление 2 – от ввода тепломагистрали в ПКТС до общего всасывающего коллектора сетевых насосов СН-4…СН-6, общая длина направления 2 – L12 = 82 м. 7.2) Перечень запорно-регулирующей арматуры устанавливаемой на дополнительном подающем трубопроводе Ду800 мм: - шаровой неполнопроходной кран DN800, PN25, Kv = 36 400 м3/ч фирмы КМС (Южная Корея) в комплекте с электроприводом фирмы AUMA SА 10.1 (Германия), функция привода "открыть – закрыть", количество – 2 штуки; - разгрузочный байпас (89(108) мм (помимо шарового неполнопроходного крана DN800) с неполнопроходным шаровым краном Naval steel ball valves, DN80(100), PN25, Kv = 315(420) м3/ч в комплекте с электроприводом AUMA SG 05.1 – 11(SG 07.1 – 22) , функция привода – "открыть – закрыть", количество – 2 штуки; Примечание: вместо неполнопроходных кранов DN800, PN25 возможно использование: - задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем с присоединением под приварку в комплекте с электроприводом приводом, 30с964нж (В-с), (ПТ11015-800-01), Ду800 мм, Ру2,5 МПа, ТУ 26-07-1125 – 96, электропривод Б099.104-15М (время открытия/закрытия – 8,0 минут), производство: ООО "Пензатяжпромарматура", количество – 2 штуки; - задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем с присоединением под приварку в комплекте с электроприводом приводом, 30с964нж (В-с), (ПТ11015-080-01), Ду80 мм, Ру2,5 МПа, ТУ 26-07-1125 – 96, электропривод ТЭ099.058-05М1К.01 (время открытия/закрытия – 0,8 минуты), производство: ООО "Пензатяжпромарматура", количество – 2 штуки. - дисковый регулирующий затвор Vexve-BFC800W/GS, DN800, PN25, Kv = 40 700 м3/ч, с многооборотным электроприводом для регулирования SAR 07.5/GSM200/ GZ16/AUMA MATIC AM 01.1, количество – 2 штуки; - разгрузочный байпас (89 мм (помимо дискового регулирующего затвора) с неполнопроходным шаровым краном Naval steel ball valves, DN80, PN25, Kv = 315 м3/ч в комплекте с электроприводом AUMA SG 05.1 - 11 , функция привода – "открыть – закрыть", количество – 2 штуки. 7.3) Для установки шаровых неполнопроходных кранов DN800 в комплекте с электроприводами монтируются наружные павильоны (размер типового павильона - 6 х 6 м, см. схему в приложении). 8. Выполнить разработку проектно-изыскательных работ по комплексу технического перевооружения котельной включающей в себя: 9.1. Стадия проектирования - «Проектная документация»: Раздел 1 «Пояснительная записка»; Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». Раздел 3 «Архитектурные решения»; Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»: - подраздел «Система электроснабжения»; - подраздел «Технологические решения»; Примечание: разделы 2…5 выполняются только для схемы с установкой преобразователей частоты на территории промплощадки котельной (вне главного корпуса). Раздел 6 «Проект организации строительства»; Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; Раздел 10. «Перечень мероприятий по энергетической эффективности»; Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»; Раздел 12 «Инженерные мероприятия по ГОиЧС». 9.2. Стадия проектирования - «Рабочая документация»: ● Том 1 «Котельная»: Тепломеханическая часть - ТМ; Архитектурно-строительная часть - АС; Автоматизация комплексная - АК; Электросиловое оборудование - ЭМ; Электроосвещение - ЭО; Охранно-пожарная сигнализация - ОПС. ● Том 2 «Наружные инженерные сети»: Генплан - ГП; Электроснабжение наружное – ЭС. Примечание: том 2 выполняются только для схемы с установкой преобразователей частоты на территории промплощадки котельной (вне главного корпуса). 10. Применяемые стандарты, СНиП и прочие правила. Комплекс работ должен производиться в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ, технические решения должны соответствовать Правилам и нормам действующих СНиП, ГОСТ, ОСТ, другой нормативной документации, регламентирующей данный вид деятельности. Предлагаемые технические решения, оборудование и материалы должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов Ростехнадзора, государственного пожарного надзора, санэпидемнадзора, ведомственного технического надзора, части IV СНИП «Сметные нормы и правила», Гос.стандартов СПДС, ЕСКД и др.действующих нормативных документов. 11. Получение положительных, без замечаний, заключений экспертных организаций по проектной документации. 12. Согласование проектной документации в эксплуатирующей организации. 13. Регистрация проектной документации в надзорных органах. 14. При проектировании использовать технический отчет 052-2013.004. «Техническое перевооружение ПКТС по пр.Мира, 41 в г.Сургуте в целью подключения перспективной тепловой нагрузки в 2013-2016 г.г. Гидравлические режимы тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутреннего тракта сетевой воды ПКТС. Замена группы перекачивающих насосов ПН-7…ПН-12 с установкой высоковольтных преобразователей частоты», 2013, ООО «Теплотехсервис», г.Екатеринбург. |
| 11 | Основные технические показатели существующего оборудования | 1. Характеристика группы существующих перекачивающих насосов в ПКТС в группе ПН-7…ПН-12. 11.1.1. Тип: - СЭ2500-60-11 (Q = 2 500 м3/ч, Н = 60 м, n = 1450 об/мин). 2. Марка, мощности электродвигателей и наименование РУ: - насос ПН-7: А4-400У-4У3, Nэл.дв.= 630 кВт, U = 6,0 кВ, 2РУ-2ВНО2; - насос ПН-8: А4-400У-4У3, Nэл.дв.= 500 кВт, U = 6,0 кВ, 2РУ-2ВНО1; - насос ПН-9: А4-400У-4У3, Nэл.дв.= 630 кВт, U = 6,0 кВ, 2РУ-2ВНО1; - насос ПН-10: А4-400У-4У3, Nэл.дв.= 630 кВт, U = 6,0 кВ, 2РУ-2ВНО2; - насос ПН-11: А4-400У-4У3, Nэл.дв.= 500 кВт, U = 6,0 кВ, 1РУ-2ВНО2; - насос ПН-12: А4-400У-4У3, Nэл.дв.= 500 кВт, U = 6,0 кВ, 1РУ-2ВНО1. 3. Период работы перекачивающих насосов: только в отопительный период. 4. Температуры и рабочие давления перекачиваемой среды: - обратная сетевая вода с температурой от 44 до 75(С; - давление на всасе насосов 1,5…2,0 кгс/см2; - давление на напоре насосов 7,5…8,5 кгс/см2. 5. Схема включения электродвигателей насосов в группе ПН-7…ПН-12: прямой пуск («от сети»). 6. Количество одновременно работающих насосов при существующей подключенной нагрузке: от 2 до 4. 7. Категория электроснабжения котельной – I (особая группа). |
| 12 | Основные требования к конструктивным решениям | 1. Выбор четырех насосов для замены в группе ПН-7…ПН-8 произвести с учетом схемы подключения электродвигателей насосов от различных вводов электроснабжения котельной и согласовать его с Заказчиком (рекомендуемые к замене насосы: ПН-7, ПН-8, ПН-11 и ПН-12). 2. Схема каскадного управления преобразователями частоты для группы сетевых насосов должна обеспечивать: - изменение суммарного расхода циркуляции на город в диапазоне 29%...100% (2400…8200 т/ч) в течение отопительного сезона; - изменение требуемого напора насосов в диапазоне от 25 до 85 метров. 3. Выполнить разработку технологических алгоритмов для схемы каскадного управления группой перекачивающих насосов и требуемым полезным напором с учетом установки преобразователей частоты, в том числе: 3.1. Построить рабочие характеристики Q-H, Q-N и Q-КПД для индивидуальной и параллельной работы группы перекачивающих насосов для всего диапазона эксплуатационных расходов, напоров и различных комбинаций схем включения с учетом гидравлического режима работы магистральной тепловой сети 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и выводов магистральных тепловых сетей на город через коллекторные №1 и №2; 3.2. Разработать технологические алгоритмы управления полезным напором группы перекачивающих насосов предусматривающие: - автоматическое, дистанционное и ручное управление сетевыми насосами из операторской ПКТС; - алгоритмы управления должны исключать ошибочные действия персонала и или управляющей системы, приводящие к возникновению аварийных ситуаций; - алгоритмы должны обеспечивать нормальную работу оборудования в режимах наладки, опробования и рабочей эксплуатации; - управление частотными преобразователями перекачивающих насосов в группе предусмотреть по сигналу внешней уставки (задания) формируемой системой АСУТП с контролем исправности схемы электропитания и управления (ТС) и схемой АВР и ТЗ по «сухому» ходу; - для группы перекачивающих насосов предусмотреть определение требуемого количества работающих сетевых насосов (через расчет условия достаточности для схемы автоматического включения и отключения насосов по группе условий); - обеспечить контроль сигналов обратной связи и задания с автоматическим переходом в режим резервного регулирования с автоматическим ограничением по заданным предельным давлениям Р1 и Р2 в подающем и обратном трубопроводах на выходе из тепловой сети из ПКТС в город. - предусмотреть регистрацию всех технологических параметров системы автоматического управления гидравлическими режимами группы перекачивающих насосов (включая параметры работы преобразователей частоты); - согласовать разработанные алгоритмы, функции и экранные формы с Заказчиком. 4. Выполнить расчет внутренних трубопроводов обратной сетевой воды в ПКТС на прочность и самокомпенсациию температурных расширений согласно РД 10-249-98 и обеспечить снижение значений максимальных усилий на патрубки насосов до расчетных значений. |
| 13 | Особые требования | 1. В связи с реализацией проекта в два этапа предусмотреть: - В первом этапе установка четырех перекачивающих насосов с четырьмя частотно-регулирующими приводами; при необходимости обвязать оставшиеся два перекачивающих насоса СЭ2500-60-11 (необходимость определяется расчет на прочность существующей обвязки двух насосов СЭ2500-60-11 и с осуществлением новом обвязки четырех носов Wilo SCP 400/660DV) - Во втором этапе все вышеизложенные требования п.9,10,11,12. |
| 14 | Требования энергоэффективности | Обеспечить проектными решениями энергетическую эффективность объекта в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». |
| 15 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Разработать перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (применительно к установке высоковольтных преобразователей частоты) . Разработать и зарегистрировать в органах государственного пожарного надзора декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 16 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Согласно перечню исходных данных и требований Управления ГО и ЧС Администрации МО города Сургут, ГУ МЧС РФ по ХМАО. |
| 17 | Требования по охране окружающей среды, выполнение экологических требований к объекту | В соответствии с требованиями действующих норм разработать раздел «Охрана окружающей среды». |
| 18 | Особые условия проектирования | 1. Все принципиальные решения, в том числе и не нашедшие отражения в настоящем техническом задании, предварительно согласовать с Заказчиком. 2. Рабочий проект согласовать с эксплуатирующей организацией ООО «Сургутские городские электрические сети». 3. Выполнить экспертное сопровождение проекта и предоставить положительные, без замечаний, заключения экспертных организаций. 4. Зарегистрировать проектную документацию в надзорных органах. 5. Сметы на строительные, монтажные и пусконаладочные работы разработать в соответствии с ТЭР-2009 (Администрация ХМАО, г.Ханты-Мансийск) в программе «ГрандСмета». |
| 19 | Особые условия строительства | Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут - расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 43ºС; - средняя температура отопительного периода минус 9,9(С; - продолжительность отопительного периода – 257 суток; - вес снегового покрова по СП 20.13330.2011 для IV района – 2,4 кПа; - скоростной напор ветра для I района – 0,23 кПа. |
| 20 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам проекта | В соответствии с требованиями СНиП и технических регламентов. |
| 21 | Основные технико-экономические показатели | ТЭП определить проектом, согласно требованиям нормативной документации. |
| 22 | Подключение к источникам электроснабжения | В соответствии с техническими условиями ООО «Сургутские городские электрические сети». |
| 23 | Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком | 1. Технический отчет 052-2013.004. «Техническое перевооружение ПКТС по пр.Мира, 41 в г.Сургуте в целью подключения перспективной тепловой нагрузки в 2013-2016 г.г. Гидравлические режимы тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутреннего тракта сетевой воды ПКТС. Замена группы перекачивающих насосов ПН-7…ПН-12 с установкой высоковольтных преобразователей частоты», 2013, ООО «Теплотехсервис», г.Екатеринбург. 2. Другие данные: по запросу проектной организации. |
| 23 | Состав разрабатываемой проектной документации | Согласно требованиям и рекомендациям ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., ГОСТ Р 21.1101-2009 и других нормативных документов. Количество экземпляров проектной документации : - 5 (пять) экземпляров на бумажном носителе; - 2 (два) экземпляра на двух электронных носителях в формате PDF; - 2 (два) экземпляра на двух электронных носителях в программе AutoCAD; - 5 (пять) экземпляров сметной документации на бумажном носителе в программе «ГрандСмета»; - 1 (один) экземпляр сметной документации на электронном носителе в программе «ГрандСмета». |
| 24 | Требования к срокам выполнения проектно-изыскательских работ | 1. Проектирование – 17.11.2014 по 1.03.2015 г. 2. Экспертизы и согласования проектной документации – предоставить до 30.04.2015 г. |
| Приложение: | 1.Тепловая схема ПКТС на 1 л. в 1экз. |
|  | 2.Топографический план промплощадки ПКТС на 1 л. в 1экз. 3. Схема реконструкции внутреннего тракта сетевой воды ПКТС на 1 л. в 1 экз. |