Техническое задание - Приложение №1 к конкурсной документации

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Тех. характеристики** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Срок изготовления и место поставки** |
| 1 | Компенсатор сальниковый односторонний | 1. Компенсатор 1000-16-600 изготавливается из толстостенных стальных труб или свариваются из листовой стали по рабочим чертежам серии 4.903-10 выпуск 7, Т1.28.00.000.СБ 2. Условный проход 1000мм. 3. Компенсирующая способность 600мм. 4. Условное давление Ру=16 кгс/см2 5. Длина компенсатора L=1780мм. 6. Материал – сталь 09Г2С 7. Среда применения – вода с рабочей температурой +150ОС 8. Разность внутренних диаметров обечаек на стыковых торцах не должна превышать 2мм. 9. Между асбестовыми кольцами укладываются 2 кольца из теплостойкой резины так, чтобы перед ними со стороны грунд-буксы находилось 2 асбестовых кольца 10. Стыки колец должны быть уложены вразбежку 11. Овальность и конусность всех трубчатых и кольцевых деталей не должны выводить их размеры за пределы допускаемых отклонений соответствующих диаметров этих деталей 12. Завод-изготовитель обязан подвергнуть сальниковый компенсатор гидравлическому испытанию давлением 24 кгс/см2 с записью в паспорт 13. Компенсатор поставляется комплектно в собранном виде. | шт. | 3 | 45 календарных дней, г.Сургут |

2. Поставка вышеперечисленного объёма продукции осуществляется одним поставщиком, до склада заказчика, расположенного по адресу г.Сургут, ул. Аграрная 1.

3. Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

4. Форма оплаты: 30% – предоплата, 70% – в течение 10 банковских дней, после получения Заказчиком товара, накладных, при условии предоставления оригинала счет-фактуры.

**Особые требования:**

* 1. Продукция должна быть новой, изготовлена согласно ГОСТам и ТУ, поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов).
  2. Подача альтернативных предложений не допускается.
  3. Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев.
  4. Поставщик предоставляет к конкурсной заявке монтажные (рабочие) чертежи приобретаемого оборудования.