# Приложение №1 к конкурсной документации

# Техническое задание

# на строительство объекта «Тепломагистраль  от ТК-3, расположенной  по ул.С.Билецкого, к микрорайону №35 в г.Сургуте»

|  | Условия | Закупка работ и услуг (ремонты оборудования, испытания, строительные работы и т.п.) |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Наименование объекта | Тепломагистраль от ТК-3, расположенной по ул.С.Билецкого, к микрорайону №35 в г. Сургуте |
|  | Местонахождение объекта | ХМАО-Югра г. Сургут, микрорайон №35,36,38 |
|  | Характеристика объекта | Тепловая сеть предназначена для теплоснабжения микрорайона № 35 - диаметр трубопроводов: 2Ду 273х8,Ду 325х8, протяженность трассы 783м. - рабочее давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах: Рп=9,0кгс/см2; Ро=3,0кгс/см2 на источнике теплоснабжения - расчетные температуры в подающем и обратном трубопроводах: Т1/Т2 = 150/70С. |
|  | Наименование Работы (работы, услуг) | Строительство объекта «Тепломагистраль от ТК-3, расположенной по ул.С.Билецкого, к микрорайону №35 в г.Сургуте » |
|  | Описание Работ , ведомость объема Работ, спецификация товаров | Выполнить строительство теплотрассы от ТК-3 по ул.Билецкого к микрорайону №35 в г.Сургуте согласно ведомости объемов работ (приложение №1 к Техническому заданию), в срок 60 календарных дней со дня заключения договора. |
|  | Технические требования |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации) | - наличие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние не безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО, включая пункт 33) на основании Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ»; |
|  | Разработка рабочей документации на строительство | Не требуется |
|  | Получение ТУ, согласований от сторонних организаций | Требуются ТУ, согласования при переходе через Нефтеюганское шоссе |
|  | Выполнение изыскательских работ | Не требуется |
|  | Разработка ПОС, ППР | Требуется |
|  | Выполнение авторского надзора | Требуется |
|  | Дополнительная техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы. | Не требуется |
|  | Условия окончания работ – «под ключ», подконтрольная эксплуатация, последующая пусконаладка, опытно-промышленная эксплуатация, сдача работ Государственным инспекциям. | Работы «под ключ» должны выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией и Графиком выполнения работ с поэтапным оформлением документации: - акты на скрытые работы; - акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций и узлов; - акт приемки законченного строительством объекта; - исполнительная техническая документация; - журналы производства работ. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов и предписаний надзорных органов, требованиями противоаварийных и эксплуатационных циркуляров, информационных сообщений и писем заводов-изготовителей; - СНиП 4-80 «Техника безопасности в строительстве»; - СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»; - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; - и другие действующие регламенты. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка ремонтной организации на энергопредприятии. | Не требуется |
|  | Характеристика подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере оказываемых услуг. | Все работы должны проводиться инженерно-техническими работниками, специалистами, рабочими, имеющими квалификационный разряд не ниже рекомендованного ЕТКС для данного вида работ. Наличие ИТР и специалистов с опытом работы в сфере оказания услуг по проектированию и строительству (реконструкции) тепломеханического и электромеханического оборудования, зданий, сооружений не менее 3 (трех) лет, аттестованными и имеющими удостоверение установленного образца. Исполнитель может привлекать, по согласованию с Заказчиком, к выполнению работ субподрядные организации с представлением заказчику информации о субподрядчике, численности и квалификации привлекаемого персонала, наличии опыта проведения подобных работ, наличии технической оснастки и средств малой механизации, соответствующих характеру выполняемой работы. |
|  | Поставка оборудования, материалов - подрядчик, заказчик. | Заказчик обеспечивает поставку материально-технических ресурсов: труба в изоляции ППМ, запорная арматура, футляры, отводы в изоляции ППМ (далее - МТР) в соответствии с перечнем МТР, поставляемым заказчиком (приложение №2 к техническому заданию). |
|  | Участие Заказчика во входном контроле качества применяемых материалов и оборудования оперативный контроль качества выполняемых Работ | Заказчиком осуществляется комиссионный входной контроль с привлечением специалистов в соответствии с Инструкциями № П-6 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и № П-7 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР). |
|  | Технический контроль выполнения Работ | Заказчик осуществляет приемку Объекта. В том числе поэтапно после выполнения этапа Работ с оформлением акта приемки законченного строительством объекта, с привлечением при необходимости независимого эксперта. В процессе выполнения Работ Заказчик осуществляет контроль выполненных работ на соответствие их требованиям нормативно-технической и конструкторской документации, с обеспечением выполнения работы с надлежащим качеством и в установленный срок. В ходе выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчетную документацию, после окончания работ исполнительную техническую документацию. |
| 3. | Гарантийные обязательства |  |
| 3.1 | Гарантийный срок | Срок гарантии на выполненный результат Работ устанавливается десять лет со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта. Гарантия качества распространяется на все составляющие результаты Работ. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков Подрядчиком, в случае обнаружения таковых Заказчиком. В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период. |